## 문서 개요
Project명 | J_Project
문서버전 | 작성자 | 문서 수정일 | 수정사항
0.1V | 서승원 | 19.10.02 | 최초작성
0.2V | 서승원 | 20.03.16 | 추가 내용 기입
0.3V | 서승원 | 20.04.02 | 테스트 사양 변경
0.4V | 서승원 | 20.05.21 | NB-IoT 테스트 항목 추가

## 성적서
검사성적서 - 출하검사
제품명 |  | 제품코드 |  | 검사기준 | H/W Ver
|  | Serial No |  |  | S/W Ver
검사자 |  | 검사일 |  | 검사 결과 (OK / NG)
DCDC Serial |  | PFC Serial |  | MCU Serial
DCDC No. |  | PFC No. |  | MCU No.
No | 항목 | 규격 | 입력조건 | 시험조건 | 시험결과 | 합/불 | 비고
1 | 무부하 전원 ON | 소비전류가 정상 범위(1A) 이내 일 것 | AC200V | 무부하
2 | 출력전압 체크 | 무부하 53.3V (DC Switch All On) | AC200V | 무부하
3 | LED 체크 | 노트북 표시데이터, 정류기 LED, IO 점검 | AC200V | 무부하
4 | Remote 통신 테스트 | Remote 상태 원격 제어 시 해당 DC(1,2,3,4) 출력확인 | AC200V | 무부하 |  |  | 485 통신
5 | 배터리 통신 확인 | 배터리 통신 - 교체, 고장 알람 확인 | AC200V | 무부하 |  |  | 485 통신
6 | Local Switch 체크 | 출력 Local Switch(1~4) 정상 동작 여부 확인 | AC200V | 무부하
7 | 출력 커넥터 체크 | DC 출력(1~4,병렬,Batt) 정상 전압 확인 | AC200V | 부하 100% |  |  | (이상 시 Voltmeter 표시 안됨)
8 | 역률 | 0.97 이상 | AC200V | 부하 100%
9 | 리플 노이즈 | 250mVp_p 이하 | AC200V | 부하 100%
10 | RTC TIME 체크 | RTC Reset 후 정상동작 확인 | AC200V | 부하 100%