## 문서 개요
Project명 | J_Project
문서버전 | 작성자 | 문서 수정일 | 수정사항
0.1V | 서승원 | 19.10.02 | 최초작성
0.2V | 서승원 | 20.03.16 | 추가 내용 기입
0.3V | 서승원 | 20.04.02 | 테스트 사양 변경
0.4V | 서승원 | 20.05.21 | NB-IoT 테스트 항목 추가
0.5V | 송병용 | 2020.12.17 | 테스트 항목 추가 & 내용변경
0.6V | 서승원 | 2020.12.17 | DCDC, PFC, MCU Serial 항목 추가

## 성적서
검사성적서
제품명 |  | 제품코드 |  | 검사기준 | H/W Ver
|  | Serial No |  |  | S/W Ver
검사자 |  | 검사일 |  | 검사 결과 (OK / NG)
DCDC Serial |  | PFC Serial |  | MCU Serial
DCDC No. |  | PFC No. |  | MCU No.
No | 항목 | 조건 | 규격 |  | 시험결과 | 합/불 | 비고
1 | 절연저항(TNR 제거) | TNR 제거 , 전원OFF 입력양단(L,N) Common 출력양단 Common | DC500V_100MΩ 이상 입력-출력 입력-외함
2 | 절연내압(TNR 제거) |  | DC2,121V, 1분간 입력-출력 입력-외함
3 | 배터리 전원 공급 확인 | 전원 OFF | MCU Viewer DC Out 확인 (41V~55V)
4 | 돌입전류 | 입력 200V, 부하 0%(0A) | 최초 기동 시, 입력전류 80A 미만
5 | ID-Set 확인 | 입력 200V, 부하0%(0A) ID(1,2,3,4) 조작 시 Test Program 에서 가변 확인 | ID 1,2,3,4
6 | 온도센서 점검 | 입력 200V, 부하0%(0A) Test Program 에서 System Heat sink Temp - 실온 ± 5℃ | OK
7 | 누설전류 | 입력 200V, 부하 100%(56A) | 3mA 이내
8 | Local Switch, 출력 체크 | 입력 200V, 부하0%(0A) DC(1,2,3,4) 스위치 조작시 Test Program 및 계측기로 출력포트 전압 확인 | 53.3V±1%이내 (±0.533V)
9 | Remote 통신 테스트 | 입력 200V, 부하0%(0A) Remote 상태 원격 제어 시 해당 DC(1,2,3,4) 출력제어확인(포트1&포트2) | OK |  |  |  | 485 통신
10 | 배터리 통신 확인 | 입력 200V, 부하0%(0A) Test Program - 배터리 상호 통신 확인 | OK |  |  |  | 485 통신
11 | 커넥터 체크 - 알람 및 12V 확인 | 입력 200V, 부하0%(0A) TEST Program 에서 Fail 알람 조작 시 I&O JIG 점등 및 정류기 LED확인 12V 전압 확인 (포트1 & 포트2) | OK 12V (±1V)
12 | Line & Load Regulation 200V Mode | 입력 180V, 부하 10%(5.6A) | 53.3V±1%이내 (±0.533V)
|  | 입력 180V, 부하 50%(28A) | 53.3V±1%이내 (±0.533V)
|  | 입력 180V, 부하100%(56A) | 53.3V±1%이내 (±0.533V)
|  | 입력 200V, 부하 10%(5.6A) | 53.3V±1%이내 (±0.533V)
|  | 입력 200V, 부하 50%(28A) | 53.3V±1%이내 (±0.533V)
|  | 입력 200V, 부하100%(56A) | 53.3V±1%이내 (±0.533V)
|  | 입력 260V, 부하 10%(5.6A) | 53.3V±1%이내 (±0.533V)
|  | 입력 260V, 부하 50%(28A) | 53.3V±1%이내 (±0.533V)
|  | 입력 260V, 부하100%(56A) | 53.3V±1%이내 (±0.533V)
13 | Ripple Noise | 입력 200V, 부하100%(56A) 출력 단 Cap 47uF/63V Band width 20MHz | 250mVp_p 이하
14 | 역률 | 입력 200V, 부하100%(56A) | 0.97 이상
15 | 효율 | 입력 240V, 부하70%(39A) | 94% 이상
16 | 출력 저전압 보호 | 입력 200V, 부하0%(0A) I/O JIG - Fail1 점등 | -45V 미만 적색 LED 점등
17 | 출력 고전압 보호 | 입력 200V, 부하0%(0A) I/O JIG - Fail1 점등 | -57V 이상 적색 LED 점등
18 | 입력 저전압 보호 | 부하50%(28A) I/O JIG - Fail2 점등 | AC 170V(±5V) 적색 LED 점멸
|  | 부하50%(28A) I/O JIG - Fail2 점등 | AC 80V(±5V) 적색 LED 점멸
19 | 입력 고전압 보호 | 부하50%(28A) I/O JIG - Fail2 점등 | AC 270V(±5V) 적색 LED 점멸
20 | 출력 과부하 보호 | 입력 200V | -45V 미만 시 60A 이상 녹색LED 점멸, I/O 미동작
|  | 입력 100V | -45V 미만 시 30A 이상 녹색LED 점멸, I/O 미동작
21 | Line & Load Regulation 100V mode | 입력 90V, 부하 10%(2.8A) | 53.3V±1%이내 (±0.533V)
|  | 입력 90V, 부하 50%(14A) | 53.3V±1%이내 (±0.533V)
|  | 입력 90V, 부하100%(28A) | 53.3V±1%이내 (±0.533V)
|  | 입력 200V, 부하 10%(2.8A) | 53.3V±1%이내 (±0.533V)
|  | 입력 200V, 부하 50%(14A) | 53.3V±1%이내 (±0.533V)
|  | 입력 200V, 부하100%(28A) | 53.3V±1%이내 (±0.533V)
|  | 입력 260V, 부하 10%(2.8A) | 53.3V±1%이내 (±0.533V)
|  | 입력 260V, 부하 50%(14A) | 53.3V±1%이내 (±0.533V)
|  | 입력 260V, 부하100%(28A) | 53.3V±1%이내 (±0.533V)
22 | AC정전 전압 인식 | 부하50%(28A) I/O JIG - Fail2 점등 | AC 70V(±5V) 적색 LED 점멸
23 | RTC TIME 체크 | 입력 100V, 부하100%(28A) ->10초후 부하Off | 현재 시간과 일치